## DEFINICION

Manual mediante el cual se describen las actividades necesarias para realizar el proceso de limpieza y desinfección en los diversos tanques de reserva aéreos, subterráneos y superficiales de la Sede Central de la Universidad del Tolima

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los tanques de reserva aéreos y subterráneos de la Universidad del Tolima.

## 3. ESTRUCTURA

### Generalidades

### Las áreas donde se encuentran los Tanques de reserva de la Universidad del Tolima se encuentran para su respectivo mantenimiento distribuidos en el siguiente cuadro:

| NUM | TANQUE | UBICACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONSULTORIOS MÉDICOS | BLOQUE 8 | 1 |
| 2 | HIDRÁULICA | BLOQUE 9 | 3 |
| 3 | RECTORÍA | BLOQUE 10 | 4 |
| 4 | TERRAZAS | BLOQUE 10 | 2 |
| 5 | GIMNASIO FUNCIONARIOS | BLOQUE 28 | 1 |
| 6 | BIENESTAR UNIVERSITARIO VIC. DESAR. HUMANO | BLOQUE 25 | 3 |
| 7 | VIC ADMINISTRATIVA | BLOQUE 23 | 1 |
| 8 | COLISEO | BLOQUE 21 | 4 |
| 9 | ARCHIVO | BLOQUE 24 | 1 |
| 10 | BLOQUE 26 | BLOQUE 26 | 1 |
| 11 | BLOQUE 31 | BLOQUE 31 | 2 |
| 12 | BLOQUE 32 | BLOQUE 32 | 1 |
| 13 | BLOQUE 33 A – B | BLOQUE 33 | 2 |
| 14 | TORRE DE MEDICINA | BLOQUE 34 | 1 |
| 15 | BIBLIOTECA | BLOQUE 35 | 1 |
| 16 | HOTELERÍA Y TURISMO | BLOQUE 11 | 2 |
| 17 | FONDO DE PROFESIONALES | BLOQUE 12 | 2 |
| 18 | RESIDENCIAS ESTUDIANTILES | BLOQUE 7 | 2 |
| 19 | RESTAURANTE | BLOQUE 11 | 1 |
| 20 | BATERIAS SANITARIAS BLOQUE 01 | BLOQUE 01 | 1 |
| 21 | BATERIAS SANITARIAS BLOQUE 16 | BLOQUE 16 | 1 |
| 22 | BLOQUE 17 | BLOQUE 17 | 1 |
| 23 | BLOQUE 18 | BLOQUE 18 | 2 |
| 24 | BLOQUE 14 | BLOQUE 14 | 1 |
| 25 | LABORATORIO PARASITOLOGÍA TROPICAL | BLOQUE 13 | 2 |
| 26 | FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES | BLOQUE E | 2 |
| TOTAL | 44 |

## 3.2 DEFINICIONES

- ABRASIVO: Es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con  diferentes clases de esfuerzo mecánico.

- .

- AGUA POTABLE: Agua tratada exenta de contaminantes, considerada apta para el consumo  humano.

## ASEPSIA: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección

### DESINFECCIÓN: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos

### DESINFECTAR: Puede definirse como eliminar en parte el número de bacterias que se encuentran en un determinado ambiente o superficie, de tal forma que no sea nocivo para los seres humanos.

- Detergente: Agente sintético utilizado para el proceso de limpieza, capaz de emulsificar la grasa. Los detergentes contienen surfactantes que no se precipitan en agua dura y pueden contener enzimas (proteasas/lipasas/amilasas) y blanqueadores.

### Desinfectante: Agente o sustancia química utilizada para inactivar prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana (ej.: esporas). Su aplicación solamente está indicada sobre objetos inanimados

### ENJUAGUE. Las partículas de suciedad se remueven fácilmente por arrastre en forma de suspensiones o disolución de ellas.

### Limpieza: Es la remoción de la materia orgánica e inorgánica visible (ej.: sangre, sustancias proteicas y otros residuos) presente en las superficies de los instrumentos o equipos para la salud. Es generalmente realizada con agua y detergente y debe ser iniciada inmediatamente después de la utilización de estos instrumentos o equipos.

- Partes por millón (ppm): Es una unidad de medida que se refiere a los mg (miligramos) que hay en un kg de disolución; como la densidad del agua es 1, 1 kg de solución tiene un volumen de aproximadamente 1 litro. Las ppm son también número de partes de un producto o sustancia que se encuentra en un millón de partes de un gas, un líquido o un sólido en particular.

- POLVO:   Conjunto de micro partículas disgregadas que se pueden encontrar, cubriendo el suelo o en suspensión en el aire, depositándose sobre los objetos, este micro partículas que forman el polvo, puede tener diferentes tamaños y diferentes orígenes: Plantas en primavera sería el polen y en otoño correspondería a los restos de hojas trituradas, etc. Origen físico-químico: el humo de los coches, las calderas de la calefacción, la contaminación atmosférica, etc.,

- TANQUE: Deposito diseñado para almacenar  agua potable de reserva, ya sea  aéreos, subterráneos y superficiales.

### actividades  previas al mantenimieNto

- Establecer la programación anual para la limpieza de los tanques planeándose 2 limpiezas anuales como establece el decreto 1575 de 2007 en el artículo 10 índice 3.

- Ejecutar el cronograma planteado  salvo circunstancias de orden público o desastres naturales.

- Según la programación establecida, informar oportunamente  a la dependencia, Facultad o área administrativa  (en la  cual se encuentra el tanque de reserva) el día en el cual  se cortará el suministro de agua, con el fin de que dicha dependencia active su plan de contingencia, además de agotar  el agua almacenada para  realizar la correspondiente limpieza.

- Cierre la llave del suministro de agua para realizar el vaciado del tanque. Asegúrese de conocer o indagar si el servicio de agua al interior de la Universidad se va a suspender por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado, pues si se presenta esta anomalía deberá posponerse la actividad tan pronto se restituya la prestación del servicio.

- El día anterior al lavado del tanque se deberá cerrar el registro o válvula de  entrada de agua  a este  de tal forma que en  el  desarrollo de actividades propias  del predio se  consuma  el agua  contenida en el tanque y se garantice las  condiciones optimas para realizar la actividad

  - LAVADO Y LIMPIEZA

- Antes de empezar dicha actividad debe usar los elementos de protección personal:

Monogafas, tapabocas, guantes (PVC o  Nitrilo), botas caña alta, casco, peto. , por lo cual su uso es obligatorio. El uso de los Elementos de Protección Personal es exclusivo de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas anteriormente mencionadas y la limpieza de estos elementos es diaria una vez terminadas las labores.

Gráfico 1

Técnica de Arrastre

- Verifique que al interior del tanque de reserva quede un remanente de  agua, con el cual inicie el lavado en forma manual, aplicando la técnica del arrastre , comenzando por las paredes internas y  luego con  el  piso del tanque, utilizando un cepillo o escoba de cerda dura , con el fin de remover los residuos  adheridos al tanque.(ver Gráfico 1)

- Abra la válvula de salida de agua del tanque hasta drenar todo el  líquido y residuos  generados en el proceso.

- Abra la válvula  de entrada y salida del  tanque  para permitir el ingreso de agua  con el fin de enjuagar  el tanque dejando que esta recorra las tuberías, pasado un tiempo de 1 minuto  en donde se garantice la remoción total de los residuos.

- Verifique las condiciones físicas del tanque, empaques, válvulas, flotador  y tuberías, desgaste, grietas y hermeticidad si encuentra alguna anomalía,  informe inmediatamente  a la Sección  de Mantenimiento para su respectiva acción correctiva.

  - DESINFECCIÓN

- Cierre las  válvulas de entrada y salida del tanque de reserva,  con el fin de comenzar el proceso de desinfección.

- Prepare una solución de desinfección de hipoclorito de sodio a 2000 ppm, para ello diluya en un balde limpio,  4 jeringadas de 20 ml o cc. de hipoclorito al 13% en 5 litros de agua limpia. (2000 ppm).

- Después de realizar la solución  utilice el método de aspersión o impregne  las paredes del tanque  en forma de con un rodillo de felpa  y deje actuar por un tiempo de  20 a 30 min.

- Abra la  válvula de entrada de agua al tanque con el fin de generar un lavado  manual del desinfectante.

- Abra la válvula de salida del tanque y deje que este fluya por las Tuberías de suministro de agua,  con el  fin de generar una purga.

- Realice dos o tres lavados  o enjuagues del tanque y las tuberías con agua potable asegurando la ausencia de olor y sabor en el agua.

- Inicie el llenado del tanque, séllelo herméticamente de tal forma que evite la contaminación y se minimice el contacto con agentes externos.

- Retire sus Elementos de Protección Personal.

- Proceda a comunicar al encargado del área, dependencia o facultad que el proceso de limpieza y desinfección ha terminado y solicite que firme su registro.

- Firme el registro que el encargado del área, dependencia o facultad posee para el conocimiento por parte de cada uno de ellos.

- Comunique a la División de Servicios Administrativos y reporte la realización en la planilla anual.

4  LIMPIEZA  DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El uso de los Elementos de Protección Personal es exclusivo de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas anteriormente mencionadas y la limpieza de estos elementos es diaria una vez terminadas las labores.

Mantenimiento Monogafas:

- Lavar los protectores oculares con agua y jabón de tocador líquido.

- Utilizar un pañuelo facial para secarlas o toallas de papel; no emplear otro tipo de tela o material abrasivo, tampoco frotarlas con las manos o soluciones cáusticas.

- Evitar dejar caer las monogafas o colocarlas con los lentes hacia abajo se pueden rayar.

- Almacenarla en un lugar seguro y en óptimas condiciones de aseo.

Mantenimiento Tapabocas:

- Debe mantenerse alejada de líquidos inflamables y ácidos porque el roce con estas sustancias o la humedad, puede deteriorarlo.

Mantenimiento Peto:

- En el proceso de desinfección, utilice solución de hipoclorito de sodio a 5000 pp.m.,  luego lávelo con abundante agua para evitar que el hipoclorito residual debilite el material.

- Seque el delantal al medio ambiente, evitando que presente quiebres.

Mantenimiento Guantes:

- Lavar con agua y jabón.

- Se sumergen en hipoclorito a 5000 ppm por 20 minutos.

- Enjuagar y secar al aire libre.